## RESUMO CAPEX
CODEMGE - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS
THERMAS ANTÔNIO CARLOS
ESTUDO DO CAPEX
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR
1 | CUSTO DIRETO |  | 6526828.21
1.1 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DA EDIFICAÇÃO | VB | 43501.91
1.2 | CONTRATAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO PARA LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS ATUAIS DA EDIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DOS RESPECTIVOS REPAROS NECESSÁRIOS | VB | 1420779.52
1.3 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE EXAUSTÃO | VB | 2082940.46
1.4 | SUBSTITUIÇÃO DA CALDEIRA A GÁS | VB | 367555.26
1.5 | ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE | VB | 660129.62
1.6 | ESTUDO DE GERENCIAMENTO DE RISCO SPDA E ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS | VB | 127347.99
1.7 | CONSERVAÇÃO E NECESSIDADE DE REFORMA/RESTAURO DA EDIFICAÇÃO | VB | 1304484.35
1.8 | REFORÇO DO VITRAL DO HALL DE ENTRADA | VB | 52813.06
1.9 | REFORMA E REATIVAÇÃO DO BANCO DE CAPACITORES AUTOMÁTICO EXISTENTE PARA CONTROLE DE FATOR DE POTÊNCIA DA INSTALAÇÃO | VB | 20974.55
1.10 | RESTABELECIMENTO DO SISTEMA DE VAPORIZAÇÃO CENTRAL | VB | 97157.45
1.11 | IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | VB | 9511.5
1.12 | ESTUDO DE OPÇÕES DE USO ALTERNATIVO PARA A FONTE DO LEÃOZINHO | VB | 228804.97
1.13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | VB | 110827.57
2 | CUSTO INDIRETO |  | 875381.7
2.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 14262.72
2.1.1 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DA EDIFICAÇÃO | VB | 95.0623
2.1.2 | CONTRATAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO PARA LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS ATUAIS DA EDIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DOS RESPECTIVOS REPAROS NECESSÁRIOS | VB | 3104.7516
2.1.3 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE EXAUSTÃO | VB | 4551.7356
2.1.4 | SUBSTITUIÇÃO DA CALDEIRA A GÁS | VB | 803.1984
2.1.5 | ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE | VB | 1442.5451
2.1.6 | ESTUDO DE GERENCIAMENTO DE RISCO SPDA E ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS | VB | 278.2866
2.1.7 | CONSERVAÇÃO E NECESSIDADE DE REFORMA/RESTAURO DA EDIFICAÇÃO | VB | 2850.6182
2.1.8 | REFORÇO DO VITRAL DO HALL DE ENTRADA | VB | 115.4095
2.1.9 | REFORMA E REATIVAÇÃO DO BANCO DE CAPACITORES AUTOMÁTICO EXISTENTE PARA CONTROLE DE FATOR DE POTÊNCIA DA INSTALAÇÃO | VB | 45.8345
2.1.10 | RESTABELECIMENTO DO SISTEMA DE VAPORIZAÇÃO CENTRAL | VB | 212.3129
2.1.11 | IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | VB | 20.785
2.1.12 | ESTUDO DE OPÇÕES DE USO ALTERNATIVO PARA A FONTE DO LEÃOZINHO | VB | 499.995
2.1.13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | VB | 242.1854
2.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 536314.04
2.2.1 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DA EDIFICAÇÃO | VB | 3574.5824
2.2.2 | CONTRATAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO PARA LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS ATUAIS DA EDIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DOS RESPECTIVOS REPAROS NECESSÁRIOS | VB | 116746.4471
2.2.3 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE EXAUSTÃO | VB | 171156.6748
2.2.4 | SUBSTITUIÇÃO DA CALDEIRA A GÁS | VB | 30202.2728
2.2.5 | ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE | VB | 54243.3127
2.2.6 | ESTUDO DE GERENCIAMENTO DE RISCO SPDA E ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS | VB | 10464.2734
2.2.7 | CONSERVAÇÃO E NECESSIDADE DE REFORMA/RESTAURO DA EDIFICAÇÃO | VB | 107190.3916
2.2.8 | REFORÇO DO VITRAL DO HALL DE ENTRADA | VB | 4339.6861
2.2.9 | REFORMA E REATIVAÇÃO DO BANCO DE CAPACITORES AUTOMÁTICO EXISTENTE PARA CONTROLE DE FATOR DE POTÊNCIA DA INSTALAÇÃO | VB | 1723.4934
2.2.10 | RESTABELECIMENTO DO SISTEMA DE VAPORIZAÇÃO CENTRAL | VB | 7983.4956
2.2.11 | IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | VB | 781.5666
2.2.12 | ESTUDO DE OPÇÕES DE USO ALTERNATIVO PARA A FONTE DO LEÃOZINHO | VB | 18801.0645
2.2.13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | VB | 9106.779
2.3 | CANTEIRO DE OBRAS |  | 104804.94
2.3.1 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DA EDIFICAÇÃO | VB | 698.5346
2.3.2 | CONTRATAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO PARA LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS ATUAIS DA EDIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DOS RESPECTIVOS REPAROS NECESSÁRIOS | VB | 22814.2533
2.3.3 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE EXAUSTÃO | VB | 33446.9428
2.3.4 | SUBSTITUIÇÃO DA CALDEIRA A GÁS | VB | 5902.0409
2.3.5 | ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE | VB | 10600.0714
2.3.6 | ESTUDO DE GERENCIAMENTO DE RISCO SPDA E ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS | VB | 2044.8981
2.3.7 | CONSERVAÇÃO E NECESSIDADE DE REFORMA/RESTAURO DA EDIFICAÇÃO | VB | 20946.8366
2.3.8 | REFORÇO DO VITRAL DO HALL DE ENTRADA | VB | 848.0489
2.3.9 | REFORMA E REATIVAÇÃO DO BANCO DE CAPACITORES AUTOMÁTICO EXISTENTE PARA CONTROLE DE FATOR DE POTÊNCIA DA INSTALAÇÃO | VB | 336.8001
2.3.10 | RESTABELECIMENTO DO SISTEMA DE VAPORIZAÇÃO CENTRAL | VB | 1560.1116
2.3.11 | IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | VB | 152.7315
2.3.12 | ESTUDO DE OPÇÕES DE USO ALTERNATIVO PARA A FONTE DO LEÃOZINHO | VB | 3674.0497
2.3.13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | VB | 1779.6204
2.4 | PROJETO EXECUTIVO E CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE DE PROJETO - CQP |  | 220000
2.4.1 | CONTRATAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO PARA LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS ATUAIS DA EDIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DOS RESPECTIVOS REPAROS NECESSÁRIOS | VB | 50054.13
2.4.2 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE EXAUSTÃO | VB | 73373.98
2.4.3 | SUBSTITUIÇÃO DA CALDEIRA A GÁS | VB | 12947.98
2.4.4 | ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE | VB | 23254.56
2.4.5 | CONSERVAÇÃO E NECESSIDADE DE REFORMA/RESTAURO DA EDIFICAÇÃO | VB | 45952.14
2.4.6 | REFORÇO DO VITRAL DO HALL DE ENTRADA | VB | 1860.48
2.4.7 | REFORMA E REATIVAÇÃO DO BANCO DE CAPACITORES AUTOMÁTICO EXISTENTE PARA CONTROLE DE FATOR DE POTÊNCIA DA INSTALAÇÃO | VB | 738.88
2.4.8 | RESTABELECIMENTO DO SISTEMA DE VAPORIZAÇÃO CENTRAL | VB | 3422.59
2.4.9 | IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | VB | 335.06
2.4.10 | ESTUDO DE OPÇÕES DE USO ALTERNATIVO PARA A FONTE DO LEÃOZINHO | VB | 8060.2
| CAPEX TOTAL ( Custo Direto + Custo Indireto) |  | 7402209.91

## PLANILHA
CODEMGE - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS
THERMAS ANTÔNIO CARLOS | [6 empty] | DATA BASE
AGOSTO/2024
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS | [5 empty] | BDI | BDI 2
[6 empty] | 23.07% | 20.56%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 14262.72
1.1 | SETOP | ED-50394 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL PARA OBRAS | UN | 1 | 14262.72 | 14262.72
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 536314.04
2.1 | CPU | CP0001 | O ITEM ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONTEMPLARÁ, DENTRE OUTRAS, AS DESPESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OBRA COM PESSOAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO (ENGENHEIROS E ENCARREGADOS), EQUIPE DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, BEM COMO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA DE TODA A OBRA, SEGURO, ALIMENTAÇÃO E O TRANSPORTE DE TODOS OS FUNCIONÁRIOS, SENDO TODOS OS ITENS DIMENSIONADOS CONFORME A NECESSIDADE DA OBRA, INCLUSIVE TAXAS E EMOLUMENTOS. | UN | 1 | 536314.04 | 536314.04
3 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 104804.94
3.1 | SETOP | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 2 | 381.59 | 763.18
3.2 | SETOP | ED-16349 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 8 | 1603.16 | 12825.28
3.3 | SETOP | ED-16351 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 8 | 976.18 | 7809.44
3.4 | SETOP | ED-16355 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 8, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM OITO (8) BANCOS E CINCO (5) ARMÁRIOS, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 16 | 995.72 | 15931.52
3.5 | SETOP | ED-16352 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 4 | 1554.05 | 6216.2
3.6 | SETOP | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | MÊS | 8 | 1037.49 | 8299.92
3.7 | SETOP | ED-16357 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349) | UN | 1 | 775.14 | 775.14
3.8 | SETOP | ED-16359 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 4 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16351) | UN | 2 | 396.94 | 793.88
3.9 | SETOP | ED-16362 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 7 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16354) | UN | 4 | 1116.7 | 4466.8
3.10 | SETOP | ED-16363 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 8 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16355) | UN | 1 | 396.94 | 396.94
3.11 | SETOP | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UN | 8 | 1799.43 | 14395.44
3.12 | SETOP | ED-50163 | TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO. | M | 35 | 16.1 | 563.5
3.13 | CPU | CP0002 | PROTEÇÃO DE PISOS, ESCADAS E GUARDA-CORPOS DO ACESSO ÀS ÁREAS TÉCNICAS INTERNAS | M2 | 250 | 37.81 | 9452.5
3.14 | SETOP | ED-50269 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | MÊS | 4 | 5528.8 | 22115.2
4 |  |  | PROJETO EXECUTIVO E CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE DE PROJETO - CQP |  |  |  | 220000
4.1 |  |  | CONTRATAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO PARA LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS ATUAIS DA EDIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DOS RESPECTIVOS REPAROS NECESSÁRIOS | UN | 1 | 50054.13 | 50054.13
4.2 |  |  | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE EXAUSTÃO | UN | 1 | 73373.98 | 73373.98
4.3 |  |  | SUBSTITUIÇÃO DA CALDEIRA A GÁS | UN | 1 | 12947.98 | 12947.98
4.4 |  |  | ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE | UN | 1 | 23254.56 | 23254.56
4.5 |  |  | CONSERVAÇÃO E NECESSIDADE DE REFORMA/RESTAURO DA EDIFICAÇÃO | UN | 1 | 45952.14 | 45952.14
4.6 |  |  | REFORÇO DO VITRAL DO HALL DE ENTRADA | UN | 1 | 1860.48 | 1860.48
4.7 |  |  | REFORMA E REATIVAÇÃO DO BANCO DE CAPACITORES AUTOMÁTICO EXISTENTE PARA CONTROLE DE FATOR DE POTÊNCIA DA INSTALAÇÃO | UN | 1 | 738.88 | 738.88
4.8 |  |  | RESTABELECIMENTO DO SISTEMA DE VAPORIZAÇÃO CENTRAL | UN | 1 | 3422.59 | 3422.59
4.9 |  |  | IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | UN | 1 | 335.06 | 335.06
4.10 |  |  | ESTUDO DE OPÇÕES DE USO ALTERNATIVO PARA A FONTE DO LEÃOZINHO | UN | 1 | 8060.2 | 8060.2
5 |  |  | LEVANTAMENTO CADASTRAL DA EDIFICAÇÃO |  |  |  | 43501.91
5.1 | CPU | CP0003 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS EDIFICAÇÕES (AS BUILT) ANTES DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E REVISÃO APÓS A CONCLUSÃO DAS OBRAS | UN | 1 | 43501.91 | 43501.91
6 |  |  | CONTRATAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO PARA LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS ATUAIS DA EDIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DOS RESPECTIVOS REPAROS NECESSÁRIOS |  |  |  | 1420779.52
6.1 | CPU | CP0004 | AVALIAÇÃO DE ESTABILIDADE ESTRUTURAL, INCLUSIVE LAUDO | UN | 1 | 15148.99 | 15148.99
6.2 | SETOP | ED-19633 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | M2xMÊS | 861.24 | 22.96 | 19774.08
6.3 | SETOP | ED-49660 | ESCARIFICAÇÃO MANUAL EM PEÇA DE CONCRETO, COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ATÉ 3CM, INCLUSIVE LIMPEZA DA SEÇÃO ESCARIFICADA, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO, EXCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO EM ARGAMASSA OU CONCRETO | M2 | 1305.9775 | 215.8 | 281829.95
6.4 | SETOP | ED-49656 | LIXAMENTO MECANIZADO DA ARMADURA COM ESCOVA CIRCULAR | M | 88.87 | 9.98 | 886.93
6.5 | SETOP | ED-49657 | PROTEÇÃO DE ARMADURA CORROÍDA POR AÇÃO DE CLORETOS, COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO, EXCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO EM ARGAMASSA OU CONCRETO | M | 88.87 | 7.04 | 625.65
6.6 | SETOP | ED-49659 | REFORÇO ESTRUTURAL COM EMENDA POR TRANSPASSE, PARA RECONSTITUIÇÃO DA SEÇÃO DA ARMADURA, EXCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO EM ARGAMASSA OU CONCRETO | KG | 421.2438 | 19.42 | 8180.56
6.7 | CPU | CP0005 | REPARO EM CONCRETO COM ADESIVO EPOXI E ARGAMASSA ESTRUTURAL | M2 | 1305.8559 | 838.02 | 1094333.36
7 |  |  | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE EXAUSTÃO |  |  |  | 2082940.46
7.1 | CPU | CP0006 | DESMONTAGEM E REMOÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO EXISTENTE (REDE DE DUTOS E VENTILADORES) | UN | 1 | 74758.38 | 74758.38
7.2 | SETOP | ED-48435 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M3 | 1.62 | 131.07 | 212.34
7.3 | SETOP | ED-19633 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | M2xMÊS | 12 | 22.96 | 275.52
7.4 | CPU | CP0007 | ABERTURA DE FUROS EM LAJE E REFORÇO DAS BORDAS COM FIBRA DE CARBONO | M2 | 42.34 | 402.14 | 17026.61
7.5 | SETOP | ED-51134 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA | M3 | 9.88 | 49.81 | 492.13
7.6 | SETOP | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | M3 | 9.88 | 81.23 | 802.56
7.7 | SETOP | ED-48209 | PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), ESP. 115 MM, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS, PARA EXECUÇÃO DE SHAFT'S. | M2 | 52 | 116.35 | 6050.2
7.8 | SETOP | ED-50473 | EMASSAMENTO EM PAREDE EM DRYWALL COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 52 | 19.13 | 994.76
7.9 | SETOP | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE EM DRYWALL, DUAS (2) DEMÃOS CONFORME COR ESPECIFICADA EM PROJETO | M2 | 52 | 20.64 | 1073.28
7.10 | SETOP | ED-51000 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RODAPÉ EM MÁRMORE BRANCO ALTURA 20CM. | M2 | 2 | 498.84 | 997.68
7.11 | SETOP | ED-48512 | REMOÇÃO MANUAL DO TELHADO EXISTENTE, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 178.36 | 16.11 | 2873.38
7.12 | CPU | CP0008 | RECOMPOSIÇÃO DO TELHADO REMOVIDO INCLUSIVE LONA TÉRMICA | M2 | 178.36 | 193.92 | 34587.58
7.13 | SETOP | ED-50456 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA) | M2 | 891.78 | 49.83 | 44437.4
7.14 | SETOP | ED-48319 | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 30MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | M3 | 1.61 | 849.17 | 1367.17
7.15 | CPU | CP0009 | APOIOS EM BORRACHA DE NEOPRENE 10x10x2,5CM PARA APOIO DE GABINETES | UN | 102 | 33.11 | 3377.22
7.16 | SETOP | ED-48232 | APOIO EM ALVENARIA PARA DUTOS | M2 | 10.8 | 83.66 | 903.53
7.17 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.17.1 | SETOP | ED-19515 | ELETROCALHA LISA (200X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 60 | 173.65 | 10419
7.17.2 | SETOP | ED-49318 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | M | 300 | 35.87 | 10761
7.17.3 | SETOP | ED-49322 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 65 (2.1/2") | M | 300 | 98.49 | 29547
7.17.4 | SETOP | ED-7252 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 100 | 49.04 | 4904
7.17.5 | CPU | CP0010 | CABO CONTROLE BLINDADO 9x2,5MM 1KV | M | 40 | 143.3 | 5732
7.17.6 | SETOP | ED-48951 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V - VERDE | M | 1000 | 4.97 | 4970
7.17.7 | SETOP | ED-48951 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V - AMARELO | M | 2000 | 4.97 | 9940
7.17.8 | SETOP | ED-48951 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V - BRANCO | M | 300 | 4.97 | 1491
7.17.9 | SETOP | ED-48951 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V - PRETO | M | 300 | 4.97 | 1491
7.17.10 | SETOP | ED-48966 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V - VERDE | M | 1700 | 17.16 | 29172
7.17.11 | SETOP | ED-48971 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V - VERDE | M | 550 | 23.99 | 13194.5
7.17.12 | SETOP | ED-49022 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 150 MM2, 90°C, 0,6/1KV - VERDE | M | 60 | 151.97 | 9118.2
7.17.13 | SETOP | ED-48998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV - PRETO | M | 5100 | 16.25 | 82875
7.17.14 | SETOP | ED-48998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV - AZUL | M | 300 | 16.25 | 4875
7.17.15 | SETOP | ED-49001 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV - PRETO | M | 1600 | 21.5 | 34400
7.17.16 | SETOP | ED-49022 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 150 MM2, 90°C, 0,6/1KV - AZUL | M | 60 | 151.97 | 9118.2
7.17.17 | SETOP | ED-49022 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 150 MM2, 90°C, 0,6/1KV - PRETO | M | 360 | 151.97 | 54709.2
7.17.18 | SETOP | ED-13938 | CABO DE COBRE NU #16MM2 INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR | M | 100 | 34.93 | 3493
7.17.19 | SETOP | ED-15736 | INTERRUPTOR PARALELO COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 4 | 40.07 | 160.28
7.17.20 | CPU | CP0011 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DENOMINADO QDC- VENTILAÇÃO, CONSTRUÍDO EM CHAPAS DE AÇO, AUTOPORTANTE, DIMENSÕES 2300x(2x800)X600MM, FORNECIDO COM PORTA, ESPELHO INTERNO, BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, PARA 108 DISJUNTORES E DISJUNTOR GERAL, CONFORME DIAGRAMA TRIFILAR, FABRICAÇÃO CONFORME PROJETO | UN | 1 | 145185.35 | 145185.35
7.17.21 | CPU | CP0012 | CAIXA CONJUNTO DE TOMADAS, CONSTRUÍDO EM CHAPAS DE AÇO, MONTAGEM DE SOBREPOR, DIMENSÕES 600x500x200MM, FORNECIDO COM PORTA, ESPELHO INTERNO, BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, PARA 13 DISJUNTORES E DISJUTOR GERAL, CONFORME DIAGRAMA TRIFILAR, FABRICAÇÃO CONFORME PROJETO | UN | 1 | 8131.89 | 8131.89
7.17.22 | CPU | CP0013 | PONTO DE FORÇA, CONSTRUÍDO EM CHAPAS DE AÇO, MONTAGEM DE SOBREPOR, DIMENSÕES 300x300x200MM, FORNECIDO COM PORTA, ESPELHO INTERNO, BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, PARA 3 DISJUNTORES, CONFORME DIAGRAMA TRIFILAR, FARICAÇÃO CONFORME PROJETO | UN | 1 | 834.43 | 834.43
7.17.23 | CPU | CP0014 | QUADRO DE COMANDO DA VENTILAÇÃO, CONSTRUÍIDO EM CHAPAS DE AÇO, MONTAGEM DE SOBREPOR, DIMENSÕES 500x400x200MM, FORNECIDO COM PORTA, ESPELHO INTERNO, BOTOEIRAS DE COMANDO, LÂMPADA DE SINALIZAÇÃO, CONFORME DIAGRAMA TRIFILAR, FABRICAÇÃO CONFORME PROJETO | UN | 1 | 2571.39 | 2571.39
7.17.24 | SETOP | ED-48701 | TERMINAL PARA ATERRAMENTO E CONEXÃO DE QUADRO/PAINEL ELÉTRICO, TIPO PARAFUSO FENDIDO DE APERTO, EM LATÃO ESTANHADO, DIÂMETRO DERIVAÇÃO 2,5MM2-25MM2, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 50 | 17.44 | 872
7.17.25 | SETOP | ED-34446 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 10MM2 | UN | 20 | 5.69 | 113.8
7.17.26 | SETOP | ED-34446 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 16MM2 | UN | 20 | 5.69 | 113.8
7.17.27 | SETOP | ED-34433 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 150MM2 | UN | 10 | 29.27 | 292.7
7.17.28 | CPU | CP0015 | MATERIAIS DIVERSOS PARA CONECÇÃO, ISOLAMENTO E FIXAÇÃO | UN | 1 | 1479.98 | 1479.98
7.17.29 | SETOP | ED-49097 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 300 | 44.34 | 13302
7.17.30 | CPU | CP0016 | CONECTOR MÚLTIPLO SEM ROSCA 3/4" | UN | 600 | 4.15 | 2490
7.17.31 | CPU | CP0017 | CONECTOR BOX RETO 3/4" | UN | 100 | 7.08 | 708
7.17.32 | CPU | CP0018 | CONECTOR RETO 3/4" | UN | 100 | 6.09 | 609
7.17.33 | SETOP | ED-49101 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 2" (50MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 1 | 115.55 | 115.55
7.17.34 | CPU | CP0019 | CONECTOR MÚLTIPLO SEM ROSCA 2" | UN | 2 | 15.24 | 30.48
7.17.35 | CPU | CP0020 | CONECTOR BOX RETO 2" | UN | 120 | 25.33 | 3039.6
7.17.36 | CPU | CP0021 | CONECTOR RETO 2" | UN | 30 | 43.05 | 1291.5
7.17.37 | SETOP | ED-49405 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UN | 29 | 127.41 | 3694.89
7.17.38 | CPU | CP0022 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 500 A TRIPOLAR 42KA | UN | 1 | 3962.16 | 3962.16
7.17.39 | SETOP | ED-34474 | DISJUNTOR BIPOLAR 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 52.11 | 52.11
7.18 |  |  | VENTILADORES CENTRIFUGOS DE SIMPLES ASPIRAÇÃO EQUIPADOS COM ROTORES DO TIPO SIROCO COM PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE EPOXI, REF. PROJELMEC, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS TÉCNICAS UNITÁRIAS:
7.18.1 | CPU | CP0023 | VE-01 - MODELO CSS 1000, VAZÃO 34045 m3/h, PRESSÃO ESTATICA 30mmca, ROTAÇÃO 314 RPM, VELOCIDADE DESCARGA 9,5 m/s, RENDIMENTO 69,1%, POTÊNCIA DO MOTOR 10 CV / IV POLOS, TENSÃO 220V / 3F / 60Hz, DIMENSÕES PRINCIPAL (lxaxp)cm: 100x154x178. | UN | 1 | 27993.61 | 27993.61
7.18.2 | CPU | CP0024 | VE-02 - MODELO CSS 900, VAZÃO 30950 m3/h, PRESSÃO ESTATICA 30mmca, ROTAÇÃO 355 RPM, VELOCIDADE DESCARGA 10,6 m/s, RENDIMENTO 66,6%, POTÊNCIA DO MOTOR 10 CV / IV POLOS, TENSÃO 220V / 3F / 60Hz, DIMENSÕES PRINCIPAL (lxaxp)cm: 92x141x160. | UN | 1 | 26889.88 | 26889.88
7.18.3 | CPU | CP0025 | VE-03 - MODELO CSS 800, VAZÃO 25180 m3/h, PRESSÃO ESTATICA 30mmca, ROTAÇÃO 402 RPM, VELOCIDADE DESCARGA 10,9 m/s, RENDIMENTO 65,5%, POTÊNCIA DO MOTOR 7,5 CV / IV POLOS, TENSÃO 220V / 3F / 60Hz, DIMENSÕES PRINCIPAL (lxaxp)cm: 84x124x143. | UN | 1 | 20537.13 | 20537.13
7.18.4 | CPU | CP0026 | VE-04 - MODELO CSS 800, VAZÃO 24144 m3/h, PRESSÃO ESTATICA 30mmca, ROTAÇÃO 398 RPM, VELOCIDADE DESCARGA 10,5 m/s, RENDIMENTO 66,5%, POTÊNCIA DO MOTOR 7,5 CV / IV POLOS, TENSÃO 220V / 3F / 60Hz, DIMENSÕES PRINCIPAL (lxaxp)cm: 84x124x143. | UN | 1 | 20537.13 | 20537.13
7.18.5 | CPU | CP0027 | VE-05 - MODELO CSS 800, VAZÃO 22850 m3/h, PRESSÃO ESTATICA 30mmca, ROTAÇÃO 394 RPM, VELOCIDADE DESCARGA 9,9 m/s, RENDIMENTO 67,6%, POTÊNCIA DO MOTOR 7,5 CV / IV POLOS, TENSÃO 220V / 3F / 60Hz, DIMENSÕES PRINCIPAL (lxaxp)cm: 84x124x143. | UN | 1 | 20537.13 | 20537.13
7.18.6 | CPU | CP0028 | VE-06 - MODELO CSS 800, VAZÃO 22350 m3/h, PRESSÃO ESTATICA 30mmca, ROTAÇÃO 393 RPM, VELOCIDADE DESCARGA 9,7 m/s, RENDIMENTO 68%, POTÊNCIA DO MOTOR 7,5 CV / IV POLOS, TENSÃO 220V / 3F / 60Hz, DIMENSÕES PRINCIPAL (lxaxp)cm: 84x124x143. | UN | 1 | 20537.13 | 20537.13
7.18.7 | CPU | CP0029 | VE-07 - MODELO CSS 900, VAZÃO 27000 m3/h, PRESSÃO ESTATICA 30mmca, ROTAÇÃO 348 RPM, VELOCIDADE DESCARGA 9,3 m/s, RENDIMENTO 69%, POTÊNCIA DO MOTOR 7,5 CV / IV POLOS, TENSÃO 220V / 3F / 60Hz, DIMENSÕES PRINCIPAL (lxaxp)cm: 92x141x160. | UN | 1 | 26732.69 | 26732.69
7.18.8 | CPU | CP0030 | VE-08 - MODELO CSS 800, VAZÃO 24000 m3/h, PRESSÃO ESTATICA 30mmca, ROTAÇÃO 400 RPM, VELOCIDADE DESCARGA 10,6 m/s, RENDIMENTO 66,2%, POTÊNCIA DO MOTOR 7,5 CV / IV POLOS, TENSÃO 220V / 3F / 60Hz, DIMENSÕES PRINCIPAL (lxaxp)cm: 84x124x143. | UN | 1 | 20537.13 | 20537.13
7.18.9 | CPU | CP0031 | VE-09 - MODELO CSS 560, VAZÃO 11000 m3/h, PRESSÃO ESTATICA 30mmca, ROTAÇÃO 562 RPM, VELOCIDADE DESCARGA 9,7 m/s, RENDIMENTO 66,8%, POTÊNCIA DO MOTOR 4 CV / IV POLOS, TENSÃO 220V / 3F / 60Hz, DIMENSÕES PRINCIPAL (lxaxp)cm: 66x94x99. | UN | 1 | 12849.66 | 12849.66
7.18.10 | CPU | CP0032 | VENTILADOR HELICOIDAL EXTRA FINO, IP44, CLASSE II, COM PORTA ANTI-RETORNO INCORPORADO, PARA EXAUSTÃO, CARACTERISTICAS TÉCNICAS: Fabricante: Soler & Paulau, Modelo: DECOR-100, Capacidade: 80m³/h, Pressão estática: 0mmca, Potência: 13W, Diâmetro: 98mm, Velo | UN | 1 | 10101.73 | 10101.73
7.19 |  |  | GABINETES DE VENTILAÇÃO EQUIPADOS COM VENTILADORES CENTRIFUGOS DE DUPLA ASPIRAÇÃO, COM ROTORES DO TIPO SIROCO, COM PINTURA DE ACABAMENTO, SISTEMA DE FILTRAGEM G4-NBR16.101 - EU4 EUROVENT, SEGUNDO ABNT, REF PROJELMEC, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
7.19.1 | CPU | CP0033 | GB-01 - MODELO GCSD 355, VAZÃO 8110 m3/h, PRESSÃO ESTATICA 20mmca, ROTAÇÃO 748 RPM, VELOCIDADE DESCARGA 9,5 m/s, RENDIMENTO 63,0%, POTÊNCIA DO MOTOR 2,0 CV / IV POLOS, TENSÃO 220V / 3F / 60Hz, DIMENSÕES PRINCIPAL (lxaxp)cm: 91x78x154. | UN | 1 | 10679.24 | 10679.24
7.19.2 | CPU | CP0034 | GB-02 - MODELO GCSD 355, VAZÃO 8980 m3/h, PRESSÃO ESTATICA 20mmca, ROTAÇÃO 773 RPM, VELOCIDADE DESCARGA 10,6 m/s, RENDIMENTO 60,3%, POTÊNCIA DO MOTOR 3,0 CV / IV POLOS, TENSÃO 220V / 3F / 60Hz, DIMENSÕES PRINCIPAL (lxaxp)cm: 91x78x154. | UN | 1 | 22017.96 | 22017.96
7.19.3 | CPU | CP0035 | GB-03 - MODELO GCSD 400, VAZÃO 10.000 m3/h, PRESSÃO ESTATICA 20mmca, ROTAÇÃO 659 RPM, VELOCIDADE DESCARGA 9,3 m/s, RENDIMENTO 64%, POTÊNCIA DO MOTOR 3,0 CV / IV POLOS, TENSÃO 220V / 3F / 60Hz, DIMENSÕES PRINCIPAL (lxaxp)cm: 98x91x168. | UN | 1 | 22017.96 | 22017.96
7.19.4 | CPU | CP0036 | GB-04 - MODELO GCSD 400, VAZÃO 10.280 m3/h, PRESSÃO ESTATICA 20mmca, ROTAÇÃO 664 RPM, VELOCIDADE DESCARGA 9,5 m/s, RENDIMENTO 63,5%, POTÊNCIA DO MOTOR 3,0 CV / IV POLOS, TENSÃO 220V / 3F / 60Hz, DIMENSÕES PRINCIPAL (lxaxp)cm: 98x91x168. | UN | 1 | 22017.96 | 22017.96
7.19.5 | CPU | CP0037 | GB-05 - MODELO GCSD 400, VAZÃO 10.480 m3/h, PRESSÃO ESTATICA 20mmca, ROTAÇÃO 668 RPM, VELOCIDADE DESCARGA 9,7 m/s, RENDIMENTO 63,0%, POTÊNCIA DO MOTOR 3,0 CV / IV POLOS, TENSÃO 220V / 3F / 60Hz, DIMENSÕES PRINCIPAL (lxaxp)cm: 98x91x168. | UN | 1 | 22017.96 | 22017.96
7.19.6 | CPU | CP0038 | GB-06 - MODELO GCSD 450, VAZÃO 13.100 m3/h, PRESSÃO ESTATICA 20mmca, ROTAÇÃO 591 RPM, VELOCIDADE DESCARGA 9,6 m/s, RENDIMENTO 63,8%, POTÊNCIA DO MOTOR 3,0 CV / IV POLOS, TENSÃO 220V / 3F / 60Hz, DIMENSÕES PRINCIPAL (lxaxp)cm: 111x84x184. | UN | 1 | 22909.91 | 22909.91
7.19.7 | CPU | CP0039 | GB-07 - MODELO GCSD 450, VAZÃO 13.700 m3/h, PRESSÃO ESTATICA 20mmca, ROTAÇÃO 599 RPM, VELOCIDADE DESCARGA 10,0 m/s, RENDIMENTO 62,6%, POTÊNCIA DO MOTOR 3,0 CV / IV POLOS, TENSÃO 220V / 3F / 60Hz, DIMENSÕES PRINCIPAL (lxaxp)cm: 111x84x184. | UN | 1 | 22909.91 | 22909.91
7.19.8 | CPU | CP0040 | GB-08 - MODELO GCSD 450, VAZÃO 14.800 m3/h, PRESSÃO ESTATICA 20mmca, ROTAÇÃO 616 RPM, VELOCIDADE DESCARGA 10,8 m/s, RENDIMENTO 60,4%, POTÊNCIA DO MOTOR 4,0 CV / IV POLOS, TENSÃO 220V / 3F / 60Hz, DIMENSÕES PRINCIPAL (lxaxp)cm: 111x84x184. | UN | 1 | 23391.19 | 23391.19
7.19.9 | CPU | CP0041 | GB-09 - MODELO GCSD 450, VAZÃO 15,000 m3/h, PRESSÃO ESTATICA 20mmca, ROTAÇÃO 619 RPM, VELOCIDADE DESCARGA 11,0 m/s, RENDIMENTO 60,0%, POTÊNCIA DO MOTOR 4,0 CV / IV POLOS, TENSÃO 220V / 3F / 60Hz, DIMENSÕES PRINCIPAL (lxaxp)cm: 111x84x184. | UN | 1 | 23391.19 | 23391.19
7.19.10 | CPU | CP0042 | GB-10 - MODELO GCSD 500, VAZÃO 16.830 m3/h, PRESSÃO ESTATICA 20mmca, ROTAÇÃO 538 RPM, VELOCIDADE DESCARGA 11,0 m/s, RENDIMENTO 63,1%, POTÊNCIA DO MOTOR 4,0 CV / IV POLOS, TENSÃO 220V / 3F / 60Hz, DIMENSÕES PRINCIPAL (lxaxp)cm: 125x91x194. | UN | 1 | 24055.34 | 24055.34
7.19.11 | CPU | CP0043 | GB-11 - MODELO GCSD 500, VAZÃO 17.130 m3/h, PRESSÃO ESTATICA 20mmca, ROTAÇÃO 542 RPM, VELOCIDADE DESCARGA 10,2 m/s, RENDIMENTO 62,6%, POTÊNCIA DO MOTOR 4,0 CV / IV POLOS, TENSÃO 220V / 3F / 60Hz, DIMENSÕES PRINCIPAL (lxaxp)cm: 125x91x194. | UN | 1 | 24055.34 | 24055.34
7.19.12 | CPU | CP0044 | GB-12 - MODELO GCSD 500, VAZÃO 17.990 m3/h, PRESSÃO ESTATICA 20mmca, ROTAÇÃO 551 RPM, VELOCIDADE DESCARGA 10,7 m/s, RENDIMENTO 61,2%, POTÊNCIA DO MOTOR 5,0 CV / IV POLOS, TENSÃO 220V / 3F / 60Hz, DIMENSÕES PRINCIPAL (lxaxp)cm: 125x91x194. | UN | 1 | 27530.09 | 27530.09
7.19.13 | CPU | CP0045 | GB-13 - MODELO GCSD 400, VAZÃO 10.400 m3/h, PRESSÃO ESTATICA 20mmca, ROTAÇÃO 666 RPM, VELOCIDADE DESCARGA 9,6 m/s, RENDIMENTO 63,2%, POTÊNCIA DO MOTOR 3,0 CV / IV POLOS, TENSÃO 220V / 3F / 60Hz, DIMENSÕES PRINCIPAL (lxaxp)cm: 98x91x157. | UN | 1 | 22017.96 | 22017.96
7.19.14 | CPU | CP0046 | GB-14 - MODELO GCSD 400, VAZÃO 11.550 m3/h, PRESSÃO ESTATICA 20mmca, ROTAÇÃO 690 RPM, VELOCIDADE DESCARGA 10,7 m/s, RENDIMENTO 60,3%, POTÊNCIA DO MOTOR 3,0 CV / IV POLOS, TENSÃO 220V / 3F / 60Hz, DIMENSÕES PRINCIPAL (lxaxp)cm: 98x91x157. | UN | 2 | 22675.68 | 45351.36
7.19.15 | CPU | CP0047 | GB-15 - MODELO GCSD 450, VAZÃO 12.500 m3/h, PRESSÃO ESTATICA 20mmca, ROTAÇÃO 584 RPM, VELOCIDADE DESCARGA 9,1 m/s, RENDIMENTO 64,8%, POTÊNCIA DO MOTOR 4,0 CV / IV POLOS, TENSÃO 220V / 3F / 60Hz, DIMENSÕES PRINCIPAL (lxaxp)cm: 111x98x171. | UN | 2 | 23301.34 | 46602.68
7.20 |  |  | GRELHAS
7.20.1 | CPU | CP0048 | GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE DUPLA DEFLEXÃO MODELO VAT-D REF. TROX, NAS SEGUINTES DIMENSÕES: 625 x 625 MM | UN | 18 | 726.99 | 13085.82
7.20.2 | CPU | CP0049 | GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE DUPLA DEFLEXÃO MODELO VAT-D REF. TROX, NAS SEGUINTES DIMENSÕES: 625 x 525 MM | UN | 9 | 676.69 | 6090.21
7.20.3 | CPU | CP0050 | GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE DUPLA DEFLEXÃO MODELO VAT-D REF. TROX, NAS SEGUINTES DIMENSÕES: 525 x 525 MM | UN | 45 | 603.54 | 27159.3
7.20.4 | CPU | CP0051 | GRELHA PARA INSUFLAMENTO DE DUPLA DEFLEXÃO MODELO VAT-D REF. TROX, NAS SEGUINTES DIMENSÕES: 325 x 325 MM | UN | 3 | 358.91 | 1076.73
7.20.5 | CPU | CP0052 | GRELHA PARA EXAUSTÃO DE SIMPLES DEFLEXÃO MODELO AT-A REF. TROX, NAS SEGUINTES DIMENSÕES: 525 x 525 MM | UN | 35 | 461.78 | 16162.3
7.20.6 | CPU | CP0053 | GRELHA PARA EXAUSTÃO DE SIMPLES DEFLEXÃO MODELO AT-A REF. TROX, NAS SEGUINTES DIMENSÕES: 625 x 425 MM | UN | 1 | 450.36 | 450.36
7.20.7 | CPU | CP0054 | GRELHA PARA EXAUSTÃO DE SIMPLES DEFLEXÃO MODELO AT-A REF. TROX, NAS SEGUINTES DIMENSÕES: 425 x 325 MM | UN | 1 | 320.04 | 320.04
7.20.8 | CPU | CP0055 | GRELHA PARA EXAUSTÃO DE SIMPLES DEFLEXÃO MODELO AT-A REF. TROX, NAS SEGUINTES DIMENSÕES: 525 x 525 MM | UN | 35 | 461.78 | 16162.3
7.20.9 | CPU | CP0056 | GRELHA PARA EXAUSTÃO DE SIMPLES DEFLEXÃO MODELO AT-A REF. TROX, NAS SEGUINTES DIMENSÕES: 625 x 425 MM | UN | 1 | 450.36 | 450.36
7.20.10 | CPU | CP0057 | GRELHA PARA EXAUSTÃO DE SIMPLES DEFLEXÃO MODELO AT-A REF. TROX, NAS SEGUINTES DIMENSÕES: 425 x 325 MM | UN | 1 | 320.04 | 320.04
7.21 |  |  | COLARINHOS
7.21.1 | CPU | CP0058 | COLARINHO ROSQUEÁVEL COM REGISTRO TIPO BORBOLETA, FABRICADOS EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO REF. MULTIVAC NA DIMENSÃO: 400MM | UN | 157 | 172.59 | 27096.63
7.21.2 | CPU | CP0059 | COLARINHO ROSQUEÁVEL COM REGISTRO TIPO BORBOLETA, FABRICADOS EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO REF. MULTIVAC NA DIMENSÃO: 300MM | UN | 16 | 162.76 | 2604.16
7.21.3 | CPU | CP0060 | COLARINHO ROSQUEÁVEL COM REGISTRO TIPO BORBOLETA, FABRICADOS EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO REF. MULTIVAC NA DIMENSÃO: 250MM | UN | 3 | 155.67 | 467.01
7.22 |  |  | REGISTROS
7.22.1 | CPU | CP0061 | REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZÃO DO AR DE INSUFLAMENTO, COM LAMINAS CONVERGENTES, MODELO JN-B, REF. TROX, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 900 x 675 MM | UN | 2 | 1915.77 | 3831.54
7.22.2 | CPU | CP0062 | REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZÃO DO AR DE INSUFLAMENTO, COM LAMINAS CONVERGENTES, MODELO JN-B, REF. TROX, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 700 x 675 MM | UN | 3 | 1687.15 | 5061.45
7.22.3 | CPU | CP0063 | REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZÃO DO AR DE INSUFLAMENTO, COM LAMINAS CONVERGENTES, MODELO JN-B, REF. TROX, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 700 x 510 MM | UN | 1 | 1412.82 | 1412.82
7.22.4 | CPU | CP0064 | REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZÃO DO AR DE INSUFLAMENTO, COM LAMINAS CONVERGENTES, MODELO JN-B, REF. TROX, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 650 x 510 MM | UN | 2 | 1367.1 | 2734.2
7.22.5 | CPU | CP0065 | REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZÃO DO AR DE INSUFLAMENTO, COM LAMINAS CONVERGENTES, MODELO JN-B, REF. TROX, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 750 x 675 MM | UN | 2 | 1755.74 | 3511.48
7.22.6 | CPU | CP0066 | REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZÃO DO AR DE INSUFLAMENTO, COM LAMINAS CONVERGENTES, MODELO JN-B, REF. TROX, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 750 x 510 MM | UN | 1 | 1710.02 | 1710.02
7.22.7 | CPU | CP0067 | REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZÃO DO AR DE INSUFLAMENTO, COM LAMINAS CONVERGENTES, MODELO JN-B, REF. TROX, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 800 x 675 MM | UN | 1 | 1856.33 | 1856.33
7.22.8 | CPU | CP0068 | REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZÃO DO AR DE INSUFLAMENTO, COM LAMINAS CONVERGENTES, MODELO JN-B, REF. TROX, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 650 x 675 MM | UN | 1 | 1641.43 | 1641.43
7.22.9 | CPU | CP0069 | REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZÃO DO AR DE INSUFLAMENTO, COM LAMINAS CONVERGENTES, MODELO JN-B, REF. TROX, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 600 x 510 MM | UN | 1 | 1353.38 | 1353.38
7.22.10 | CPU | CP0070 | REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZÃO DO AR DE EXAUSTÃO, COM LAMINAS CONVERGENTES, MODELO JN-B, REF. TROX, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 700 x 510 MM | UN | 1 | 1412.82 | 1412.82
7.22.11 | CPU | CP0071 | REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZÃO DO AR DE EXAUSTÃO, COM LAMINAS CONVERGENTES, MODELO JN-B, REF. TROX, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 1250 x 840 MM | UN | 1 | 2830.23 | 2830.23
7.22.12 | CPU | CP0072 | REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZÃO DO AR DE EXAUSTÃO, COM LAMINAS CONVERGENTES, MODELO JN-B, REF. TROX, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 1200 x 675 MM | UN | 2 | 2304.41 | 4608.82
7.22.13 | CPU | CP0073 | REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZÃO DO AR DE EXAUSTÃO, COM LAMINAS CONVERGENTES, MODELO JN-B, REF. TROX, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 1000 x 675 MM | UN | 5 | 2082.66 | 10413.3
7.23 |  |  | CAIXAS DE EXPANSÃO
7.23.1 | CPU | CP0074 | CAIXA DE EXPANSÃO PARA GRELHA EM CHAPA DE INOX AISI 304, NAS SEGUINTES DIMENSÕES: 652 x 652 x 150 MM | UN | 18 | 404.63 | 7283.34
7.23.2 | CPU | CP0075 | CAIXA DE EXPANSÃO PARA GRELHA EM CHAPA DE INOX AISI 304, NAS SEGUINTES DIMENSÕES: 652 x 552 x 150 MM | UN | 9 | 404.63 | 3641.67
7.23.3 | CPU | CP0076 | CAIXA DE EXPANSÃO PARA GRELHA EM CHAPA DE INOX AISI 304, NAS SEGUINTES DIMENSÕES: 552 x 552 x 150 MM | UN | 135 | 404.63 | 54625.05
7.23.4 | CPU | CP0077 | CAIXA DE EXPANSÃO PARA GRELHA EM CHAPA DE INOX AISI 304, NAS SEGUINTES DIMENSÕES: 452 x 452 x 150 MM | UN | 4 | 404.63 | 1618.52
7.23.5 | CPU | CP0078 | CAIXA DE EXPANSÃO PARA GRELHA EM CHAPA DE INOX AISI 304, NAS SEGUINTES DIMENSÕES: 352 x 352 x 150 MM | UN | 3 | 404.63 | 1213.89
7.24 |  |  | CAPTORES
7.24.1 | CPU | CP0079 | CAPTOR DE AR TIPO COIFA SIMPLES EM CHAPA GALVANIZADA 100 x 50 x 50 CM VAZÃO DE AR DE 3600 M3/H | UN | 1 | 4380.11 | 4380.11
7.24.2 | CPU | CP0080 | CAPTOR DE AR TIPO COIFA SIMPLES EM CHAPA GALVANIZADA 100 x 50 x 50 CM VAZÃO DE AR DE 1500 M3/H | UN | 1 | 4380.11 | 4380.11
7.25 | CPU | CP0081 | COIFA EM CHAPA DE COBRE MARTELADA, ESPESSURA #22 DE 2200 x 1000 x 600MM, DUTO DE EXAUSTÃO ø30CM, VAZÃO TOTAL DE 1800M3/H, VELOCIDADE DE FACE DE 0,5M/S. | UN | 1 | 15618.67 | 15618.67
7.26 |  |  | DUTOS
7.26.1 | CPU | CP0082 | CHAPA GALVANIZADA PARA CONFECÇÃO DE DUTOS ASTM-A 653 GRAU CS-A DA CSN #22 | KG | 6500 | 33.17 | 215605
7.26.2 | CPU | CP0083 | CHAPA GALVANIZADA PARA CONFECÇÃO DE DUTOS ASTM-A 653 GRAU CS-A DA CSN #24 | KG | 9500 | 33.17 | 315115
7.26.3 | CPU | CP0084 | SUPORTES, PARAFUSOS, REBITES, CALÇOS | UN | 30 | 445.61 | 13368.3
7.26.4 | CPU | CP0085 | TUBO FLEXÍVEL EM ALUMÍNIO VENT WEST SEM ISOLAMENTO, PARA LIGAÇÕES DOS DUTOS PRINCIPAIS ÀS CAIXAS DE GRELHAS DE INSUFLAMENTO DIÂMETRO 400 MM | M | 155 | 11.9 | 1844.5
7.26.5 | CPU | CP0086 | TUBO FLEXÍVEL EM ALUMÍNIO VENT WEST SEM ISOLAMENTO, PARA LIGAÇÕES DOS DUTOS PRINCIPAIS ÀS CAIXAS DE GRELHAS DE INSUFLAMENTO DIÂMETRO 300 MM | M | 15 | 11.9 | 178.5
7.26.6 | CPU | CP0087 | TUBO FLEXÍVEL EM ALUMÍNIO VENT WEST SEM ISOLAMENTO, PARA LIGAÇÕES DOS DUTOS PRINCIPAIS ÀS CAIXAS DE GRELHAS DE INSUFLAMENTO DIÂMETRO 250 MM | M | 10 | 11.9 | 119
7.26.7 | CPU | CP0088 | GIROTUBO 300 MM | M | 3 | 11.9 | 35.7
7.26.8 | CPU | CP0089 | TUBO FLEXÍVEL EM ALUMÍNIO TIPO FORM A2/F1, PARA LIGAÇÕES DOS DUTOS PRINCIPAIS ÀS CAIXAS DE GRELHAS DE EXAUSTÃO DIÂMETRO 400 MM | M | 170 | 11.9 | 2023
7.26.9 | CPU | CP0090 | TUBO FLEXÍVEL EM ALUMÍNIO TIPO FORM A2/F1, PARA LIGAÇÕES DOS DUTOS PRINCIPAIS ÀS CAIXAS DE GRELHAS DE EXAUSTÃO DIÂMETRO 300 MM | M | 30 | 11.9 | 357
8 |  |  | SUBSTITUIÇÃO DA CALDEIRA À GÁS |  |  |  | 367555.26
8.1 | CPU | CP0091 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALDEIRA GERADORA DE VAPOR HORIZONTAL COMBUSTÍVEL GN CAPACIDADE TÉRMICA ÚTIL DE 642.000 KCAL/H PRODUÇÃO DE 1000 KG/H DE VAPOR COM ÁGUA A 20°C PRESSÃO DE TRABALHO DE 8,0 KGF/CM2 INCLUSIVE DESMONTAGEM DA CALDEIRA EXISTENTE. | UN | 1 | 367555.26 | 367555.26
9 |  |  | ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE |  |  |  | 660129.62
9.1 |  |  | ADEQUAÇÃO DO ACESSO À ESPLANADA DA FONTE PEDRO BOTELHO
9.1.1 | SINAPI | 99837 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃOS NA ESCADA | M | 3.6 | 748.87 | 2695.94
9.1.2 |  |  | RAMPA DE ACESSO
9.1.2.1 | SETOP | ED-50701 | CAPINA MANUAL DO TERRENO | M2 | 10 | 1.67 | 16.7
9.1.2.2 | SETOP | ED-48440 | DEMOLIÇÃO DE PARTE DO CERCAMENTO | M3 | 0.15 | 363.13 | 54.47
9.1.2.3 | SETOP | ED-8398 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 2.805 | 79.85 | 223.98
9.1.2.4 | SETOP | ED-49620 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 2.244 | 1058.17 | 2374.54
9.1.2.5 | SETOP | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 224.4 | 14.45 | 3242.58
9.1.2.6 | SETOP | ED-15226 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ÁREA EXTERNA) | M2 | 3.75 | 130.54 | 489.53
9.1.2.7 | SETOP | ED-50539 | CALÇADA EM PEDRA PORTUGUESA NA LATERAL DA RAMPA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ARGAMASSA SECA, TIPO FAROFA COM PREPARO MECANIZADO, COM ASSENTAMENTO EM COLCHÃO DE AREIA E CIMENTO, ESPESSURA DE 6CM, REJUNTAMENTO E ACABAMENTO | M2 | 2 | 158.49 | 316.98
9.1.2.8 | SINAPI | 99837 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃOS NA RAMPA | M | 8 | 748.87 | 5990.96
9.2 |  |  | ADEQUAÇÃO DAS TRAVESSIAS DE PEDESTRE
9.2.1 | SINAPI | 102501 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 240 | 30.93 | 7423.2
9.2.2 | CPU | CP0092 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINAL SONORO PARA PEDESTRE | UN | 10 | 5248.49 | 52484.9
9.2.3 |  |  | REBAIXAMENTO DE CALÇADA
9.2.3.1 | SETOP | ED-48442 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 0.8784 | 191.48 | 168.2
9.2.3.2 | SETOP | ED-49620 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0.8784 | 1058.17 | 929.5
9.2.3.3 | SETOP | ED-15226 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ÁREA EXTERNA) | M2 | 2.25 | 130.54 | 293.72
9.2.4 |  |  | ADEQUAÇÃO DE DESNÍVEIS ENTRE PASSAGENS ELEVADAS E CALÇADA
9.2.4.1 | SETOP | ED-48492 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 3.2 | 12.27 | 39.27
9.2.4.2 | SETOP | ED-7624 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO PRE-MISTURADO À FRIO (PMF), EM BETONEIRA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, INCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 0.16 | 1162.68 | 186.03
| SINAPI | 1337 | CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4" (6,30 MM) 54,53 KG/M2 | KG | 174.496 | 12.22 | 2132.35
9.3 |  |  | ADEQUAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DAS VAGAS DESTINADAS A IDOSOS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
9.3.1 | SETOP | ED-50518 | PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA IDOSOS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS SOBRE PAVIMENTAÇÃO URBANA | UN | 2 | 352.78 | 705.56
9.3.2 | CPU | CP0093 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA IDOSOS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | UN | 2 | 596.96 | 1193.92
9.4 |  |  | ADEQUAÇÃO DAS CALÇADAS
9.4.1 | SETOP | ED-50539 | REPARO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ARGAMASSA SECA, TIPO FAROFA COM PREPARO MECANIZADO, COM ASSENTAMENTO EM COLCHÃO DE AREIA E CIMENTO, ESPESSURA DE 6CM, REJUNTAMENTO E ACABAMENTO | M2 | 2 | 158.49 | 316.98
9.4.2 | SETOP | ED-15226 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ÁREA EXTERNA) | M2 | 125 | 130.54 | 16317.5
9.4.3 | CPU | CP0094 | ADEQUAÇÃO DA GRELHA DA ENTRADA LESTE DA EDIFICAÇÃO | UN | 1 | 80.71 | 80.71
9.5 |  |  | ADEQUAÇÃO DA ROTA ACESSÍVEL
9.5.1 | CPU | CP0095 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDEO PORTEIRO ELETRÔNICO NO SUBSOLO, ENTRADA OESTE, E PLACA COM SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO | UN | 1 | 879.52 | 879.52
9.5.2 | CPU | CP0096 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MAPA TÁTIL COM PEDESTAL | UN | 2 | 4578.72 | 9157.44
9.5.3 | CPU | CP0097 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM BRAILLE PARA INDICAÇÃO DE PAVIMENTO EM CORRIMÃO | UN | 20 | 26.96 | 539.2
9.5.4 | SETOP | ED-50624 | PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA OU DIRECIONAL, ESP. 5MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ÁREA INTERNA) | M2 | 375 | 293.46 | 110047.5
9.6 |  |  | ADEQUAÇÃO DOS BALCÕES DE ATENDIMENTO
9.6.1 | CPU | CP0098 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALCÃO DE ATENDIMENTO EM MDF | UN | 6 | 3221.74 | 19330.44
9.6.2 | CPU | CP0099 | ADEQUAÇÃO DO BALCÃO DE ATENDIMENTO DA PISCINA | UN | 1 | 625.79 | 625.79
9.7 | CPU | CP0100 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO PARA PESSOAS OBESAS NAS ÁREAS DE ESPERA E AUDITÓRIOS | UN | 6 | 761.9 | 4571.4
9.8 | CPU | CP0101 | ADEQUAÇÃO DO ELEVADOR 1 CONFORME NORMAS DE ACESSIBILIDADE | UN | 1 | 259276.33 | 259276.33
9.9 | CPU | CP0102 | INSTALAÇÃO DE ALARME DE EMERGÊNCIA EM SANITÁRIOS, VESTIÁRIOS E ÁREAS DE BANHEIRAS ACESSÍVEIS | UN | 19 | 426.91 | 8111.29
9.10 | CPU | CP0103 | REMOÇÃO DA PORTA DE ACESSO AO HALL DE SANITÁRIOS PRÓXIMOS AO MUSEU NO PRIMEIRO PAVIMENTO | UN | 1 | 30.95 | 30.95
9.11 | CPU | CP0104 | SUBSTITUIÇÃO DE MAÇANETAS POR MODELO TIPO ALAVANCA NOS SANITÁRIOS, VESTIÁRIOS E ÁREAS DE BANHEIRA ACESSÍVEIS | UN | 18 | 470.19 | 8463.42
9.12 | CPU | CP0105 | SUBSTITUIÇÃO DAS BACIAS E ASSENTOS SANITÁRIOS POR MODELOS SEM ABERTURA FRONTAL | UN | 9 | 1335.42 | 12018.78
9.13 | SETOP | ED-48164 | INSTALAÇÃO DE BARRAS DE APOIO VESTICAIS NAS PAREDES LATERAIS ÀS BACIAS SANITÁRIAS NOS BANHEIROS ACESSÍVEIS | UN | 9 | 223.36 | 2010.24
9.14 | CPU | CP0106 | SUBSTITUIÇÃO DAS TORNEIRAS NOS SANITÁRIOS, VESTIÁRIOS E ÁREAS DE BANHEIRA ACESSÍVEIS | UN | 9 | 219.78 | 1978.02
9.15 | CPU | CP0107 | SUBSTITUIÇÃO DOS ACIONAMENTOS DAS VÁLVULAS DE DESCARGA NOS SANITÁRIOS, VESTIÁRIOS E ÁREAS DE BANHEIRA ACESSÍVEIS | UN | 9 | 724.13 | 6517.17
9.16 | CPU | CP0108 | ALTERAÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DAS PAPALEIRAS DE SOBREPOR | UN | 9 | 29.89 | 269.01
9.17 | SETOP | ED-48164 | ADEQUAÇÃO DE MICTÓRIOS COM BARRAS DE APOIO | UN | 2 | 223.36 | 446.72
9.18 | CPU | CP0109 | INSTALAÇÃO DE DESVIADORES PARA DUCHA MANUAL E SUBSTITUIÇÃO DO ACIONAMENTO DOS MISTURADORES POR MODELOS ALAVANCA NOS CHUVEIROS ACESSÍVEIS | UN | 5 | 1256.41 | 6282.05
9.19 | CPU | CP0110 | INSTALAÇÃO DE BARRAS DE APOIO E ELEVADORES DE TRANSFERÊNCIA NAS BANHEIRAS ACESSÍVEIS | UN | 3 | 16900.02 | 50700.06
9.20 | CPU | CP0111 | IMPLEMENTAÇÃO DE MESAS RESERVADAS ÀS PESSOAS EM CADEIRAS DE RODAS NA CAFETERIA | UN | 1 | 813.69 | 813.69
9.21 | CPU | CP0112 | ADEQUAÇÃO DO BANCO DE TRANSFERÊNCIA E DAS BARRAS DE APOIO DA PISCINA | UN | 1 | 478.3 | 478.3
9.22 | CPU | CP0113 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR DE TRANSFERÊNCIA NA PISCINA | UN | 1 | 37035.65 | 37035.65
9.23 | CPU | CP0114 | ADEQUAÇÃO DE UMA DUCHA DA ÁREA DA PISCINA COM INSTALAÇÃO DE BANCO ARTICULADO, BARRAS DE APOIO, DESVIADOR PARA DUCHA MANUAL E ACIONAMENTO DO MISTURADOR DO TIPO ALAVANCA | UN | 1 | 2750.49 | 2750.49
9.24 | CPU | CP0115 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR DE TRANSFERÊNCIA NA SALA DE BANHO DE OFURÔ RESERVADA A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | UN | 1 | 16496.5 | 16496.5
9.25 | SETOP | ED-48166 | INSTALAÇÃO DE BARRAS DE APOIO NAS PAREDES ADJACENTES DAS SALAS DE BANHO OFURÔ | UN | 9 | 329.66 | 2966.94
9.26 | SETOP | ED-51134 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA | M3 | 5 | 49.81 | 249.05
9.27 | SETOP | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | M3 | 5 | 81.23 | 406.15
10 |  |  | ESTUDO DE GERENCIAMENTO DE RISCO SPDA |  |  |  | 127347.99
10.1 | CPU | CP0116 | CONTRATAÇÃO DE ESTUDO DE GERENCIAMENTO DE RISCO EM SPDA. | UN | 1 | 8740.6 | 8740.6
10.2 | CPU | CP0117 | CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO SPDA EXISTENTE CONFORME NECESSIDADES APONTADAS NO GERENCIAMENTO DE RISCO COM ART. | UN | 1 | 10130.9 | 10130.9
10.3 |  |  | SPDA
10.3.1 | SETOP | ED-51073 | PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO FRANKLIN | UN | 1 | 248.49 | 248.49
10.3.2 | SETOP | ED-51017 | ATERRAMENTO COMPLETO PARA PARA-RAIOS, COM HASTE DE COBRE DE ALTA CAMADA, TIPO COPPERWELD, DIÂMETRO DE 3/4", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO E GRAMPO PARA HASTE | UN | 6 | 1238.87 | 7433.22
10.3.3 | CPU | CP0120 | ISOLADOR REFORÇADO SIMPLES | UN | 8 | 32.9 | 263.2
10.3.4 | CPU | CP0121 | TERMINAL AÉREO 600 MM | UN | 8 | 27.58 | 220.64
10.3.5 | CPU | CP0122 | BARRA CHATA EQUIVALENTE A 35MM | M | 165 | 13.26 | 2187.9
10.3.6 | SETOP | ED-49323 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 80 (3") | M | 400 | 141.19 | 56476
10.3.7 | SETOP | ED-13931 | CABO DE COBRE NU #16MM2 - 7 FIOSX1,70MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO | M | 200 | 27.09 | 5418
10.3.8 | SETOP | ED-13934 | CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO | M | 412 | 50.83 | 20941.96
10.3.9 | SETOP | ED-13935 | CABO DE COBRE NU #50 MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO | M | 115 | 66.74 | 7675.1
10.3.10 | SETOP | ED-51092 | PROTEÇÃO CONTRA SURTO VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60kA | UN | 40 | 132.44 | 5297.6
10.3.11 | SETOP | ED-51015 | APARELHO SINALIZADOR NOTURNO DE OBSTÁCULOS AÉREO, SIMPLES, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA, INCLUSIVE UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, E SUPORTE DE TOPO PARA MASTRO, EXCLUSIVE MASTRO | UN | 1 | 159.06 | 159.06
10.3.12 | SETOP | ED-51054 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO E EXTERNO COM 9 TERMINAIS 380X320X175MM EM AÇO E ACABAMENTO EM EPOXI | UN | 6 | 359.22 | 2155.32
11 |  |  | CONSERVAÇÃO E NECESSIDADE DE REFORMA/RESTAURO DA EDIFICAÇÃO |  |  |  | 1304484.35
11.1 | CPU | CP0123 | REVITALIZAÇÃO DE PISO CERÂMICO COM APLICAÇÃO DE RESINA APÓS REMOÇÃO DE RESINA EXISTENTE | M2 | 5440 | 101.39 | 551561.6
11.2 | CPU | CP0124 | POLIMENTO DE PISO EM PORCELANATO | M2 | 246.558 | 18.53 | 4568.72
11.3 | SETOP | ED-17859 | RASPAGEM EM PISO DE MADEIRA | M2 | 562 | 6.85 | 3849.7
11.4 | SETOP | ED-17861 | APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PISO DE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE RASPAGEM | M2 | 562 | 19.17 | 10773.54
11.5 | CPU | CP0125 | REVITALIZAÇÃO DE RODAPÉS DE GRANITO BRANCO | M2 | 96 | 25.02 | 2401.92
11.6 | SETOP | ED-50507 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 2486 | 5.81 | 14443.66
11.7 | SETOP | ED-50493 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | M2 | 2486 | 38.71 | 96233.06
11.8 | SETOP | ED-50508 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 661 | 6.06 | 4005.66
11.9 | SETOP | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 661 | 46.9 | 31000.9
11.10 | SETOP | ED-50498 | PINTURA EXTERNA LÁTEX (PVA) , DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 4652 | 18.62 | 86620.24
11.11 | SETOP | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 23965 | 20.64 | 494637.6
11.12 | SETOP | ED-50507 | LIXAMENTO MANUAL DAS BANHEIRAS DE OFURÔ | M2 | 115.7784 | 5.81 | 672.68
11.13 | SETOP | ED-17861 | APLICAÇÃO DE VERNIZ NAS BANHEIRAS DE OFURÔ 1 DEMÃO | M2 | 115.7784 | 19.17 | 2219.48
11.14 | CPU | CP0126 | ISOLAMENTO ACÚSTICO DO TETO SOBRE AS CAIXAS DE GORDURA | M2 | 25 | 28.99 | 724.75
11.15 | SETOP | ED-50716 | REPARO EM PAREDES DE AZULEJO | M2 | 1 | 115.64 | 115.64
11.16 | SETOP | ED-51134 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA | M3 | 5 | 49.81 | 249.05
11.17 | SETOP | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | M3 | 5 | 81.23 | 406.15
12 |  |  | REFORÇO DO VITRAL DO HALL DE ENTRADA |  |  |  | 52813.06
12.1 | SETOP | ED-29734 | VIDRO ARAMADO TRANSLÚCIDO INCOLOR, ESP. 6MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 107 | 493.58 | 52813.06
13 |  |  | REFORMA DO BANCO DE CAPACITORES AUTOMÁTICO PARA CONTROLE DE FATOR DE POTÊNCIA DA INSTALAÇÃO |  |  |  | 20974.55
13.1 | CPU | CP0127 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES TRIFÁSICO 70KVAR 220 INCLUSIVE DESMONTAGEM DO BANCO DE CAPACITORES EXISTENTE. | UN | 1 | 20974.55 | 20974.55
14 |  |  | REESTABELECIMENTO DO SISTEMA DE VAPORIZAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 97157.45
14.1 | SETOP | ED-48500 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | M | 50 | 10.49 | 524.5
14.2 | SETOP | ED-48437 | REMOÇÃO MANUAL DE MÁRMORE E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 20 | 67.21 | 1344.2
14.3 | SETOP | ED-50744 | REASSENTAMENTO DE PEÇAS EM MÁRMORE COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 20 | 300.84 | 6016.8
14.4 | SETOP | ED-50087 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 1/2" | M | 50 | 122.28 | 6114
14.5 | CPU | CP0137 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GERADOR DE VAPOR | UN | 1 | 83157.95 | 83157.95
15 |  |  | IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS |  |  |  | 9511.5
15.1 | SETOP | ED-48494 | REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 0.06 | 11.33 | 0.68
15.2 | SETOP | ED-48435 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA | M2 | 0.63 | 131.07 | 82.58
15.3 | SETOP | ED-48435 | ABERTURA DE VÃO EM ALVENARIA PARA VENTILAÇÃO | M2 | 0.04 | 131.07 | 5.25
15.4 | SETOP | ED-50007 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM | UN | 1 | 103.88 | 103.88
15.5 | SETOP | ED-50035 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE REFORÇADO, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 20 | 30.44 | 608.8
15.6 | SETOP | ED-50018 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 20 | 25.81 | 516.2
15.7 | SETOP | ED-50716 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 30 | 115.64 | 3469.2
15.8 | SETOP | ED-50722 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO COMERCIAL, DIMENSÃO DA PEÇA (10X10CM), PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 10 | 76.28 | 762.8
15.9 | SETOP | ED-49999 | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 20MM (1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 1 | 36.07 | 36.07
15.10 | SETOP | ED-22902 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 132.92 | 132.92
15.11 | SETOP | CP0128 | INSTALAÇÃO DE TELA DE VENTILAÇÃO VAZADA | UN | 4 | 147.28 | 589.12
15.12 | SETOP | ED-29480 | PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO COMPLETA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2480.64 | 2480.64
15.13 | SETOP | CP0129 | CONTEINER PLÁSTICO 240L | UN | 2 | 361.68 | 723.36
16 |  |  | ESTUDO DE OPÇÕES DE USO ALTERNATIVO PARA A FONTE DO LEÃOZINHO |  |  |  | 228804.97
16.1 |  |  | REFORMA DA ESPLANADA E DA CASA DE BOMBAS
16.1.1 | CPU | CP0123 | REVITALIZAÇÃO DE PISO CERÂMICO COM APLICAÇÃO DE RESINA APÓS REMOÇÃO DE RESINA EXISTENTE | M2 | 270 | 101.39 | 27375.3
16.1.2 | CPU | CP0125 | LIMPEZA DE PISO EM GRANITO | M2 | 40 | 25.02 | 1000.8
16.1.3 | SETOP | ED-50507 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 60 | 5.81 | 348.6
16.1.4 | SETOP | ED-50493 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | M2 | 60 | 38.71 | 2322.6
16.1.5 | SETOP | ED-50744 | REPAROS EM MÁRMORE | M2 | 5 | 300.84 | 1504.2
16.1.6 | SETOP | ED-50455 | PINTURA INTERNA ACRÍLICA DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA) | M2 | 450 | 36.07 | 16231.5
16.1.7 | SETOP | ED-50498 | PINTURA EXTERNA LÁTEX (PVA) , DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 260 | 18.62 | 4841.2
16.1.8 | SETOP | ED-48494 | REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 10 | 11.33 | 113.3
16.1.9 | SETOP | ED-48502 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 100 | 25.94 | 2594
16.1.10 | SETOP | ED-48480 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 80 | 20.76 | 1660.8
16.1.11 | SETOP | ED-49592 | MARCO DE MADEIRA, DIMENSÃO (90X210)CM, LARGURA DE 14CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FOLHA DE PORTA, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ | UN | 5 | 442.02 | 2210.1
16.1.12 | SETOP | ED-49588 | FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (90X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ | UN | 5 | 457.09 | 2285.45
16.1.13 | SETOP | ED-32025 | SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS EM MADEIRA POR JANELA METÁLICA 120X60 | UN | 1 | 828.2 | 828.2
16.1.14 | SETOP | ED-50753 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (45X45CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 100 | 181.6 | 18160
16.1.15 | SETOP | ED-50716 | REVESTIMENTO COM AZULEJO (15X15CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 80 | 115.64 | 9251.2
16.1.16 | SETOP | ED-51134 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA | M3 | 5 | 49.81 | 249.05
16.1.17 | SETOP | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | M3 | 5 | 81.23 | 406.15
16.2 |  |  | INSTALAÇÃO DE PONTO COMERCIAL
16.2.1 | CPU | CP0130 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUIOSQUE 4X2M | UN | 1 | 137422.52 | 137422.52
17 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 110827.57
17.1 | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 8000 | 9.28 | 74240
17.2 | CPU | CP0135 | REMOÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL ARMAZENADO NO SUBSOLO | UN | 1 | 4562.11 | 4562.11
17.3 | CPU | CP0136 | OPERAÇÃO ASSISTIDA DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS E TREINAMENTO DA EQUIPE OPERACIONAL POR 15 DIAS | UN | 1 | 32025.46 | 32025.46
TOTAL | [6 empty] | 7402209.91

## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
CODEMGE - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS
THERMAS ANTÔNIO CARLOS
ESTUDO DO CAPEX
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | VALORES
|  |  |  | ANO 1 |  |  | ANO 2
| CUSTO INDIRETO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ANO 1 | ANO 2
2.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | VB | 14262.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7131.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7131.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14262.72
[9 empty] | 50% |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 0% | 100%
2.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | VB | 536314.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134078.51 | 134078.51 | 134078.51 | 134078.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536314.04
[10 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 0% | 100%
2.3 | CANTEIRO DE OBRAS | VB | 104804.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10480.494 | 20960.988 | 20960.988 | 20960.988 | 20960.988 | 10480.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104804.94
[9 empty] | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% |  |  |  |  | 0% | 100%
2.4 | PROJETO EXECUTIVO E CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE DE PROJETO - CQP | VB | 220000 | 0 | 0 | 72600 | 72600 | 74800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72600 | 147400
[6 empty] | 33% | 33% | 34% | [10 empty] | 33% | 67%
|  |  | TOTAL | ANO 2 ANO 1: 72600; ANO 2 ANO 2: 802781.7
| CUSTO DIRETO |  |  | ANO 2 ANO 1: ANO 1; ANO 2 ANO 2: ANO 2
1.1 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DA EDIFICAÇÃO | VB | 43501.91 | 21750.955 | 21750.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43501.91 | 0
|  |  |  | 50% | 50%
1.2 | CONTRATAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO PARA LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS ATUAIS DA EDIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DOS RESPECTIVOS REPAROS NECESSÁRIOS | VB | 1420779.52 | 0 | 14207.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355194.88 | 355194.88 | 355194.88 | 340987.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14207.7952 | 1406571.7248
[5 empty] | 1% |  |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 24% | [5 empty] | 1% | 99%
1.3 | SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE EXAUSTÃO | VB | 2082940.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520735.115 | 520735.115 | 520735.115 | 520735.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2082940.46
[10 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 0% | 100%
1.4 | SUBSTITUIÇÃO DA CALDEIRA A GÁS | VB | 367555.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73511.052 | 294044.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367555.26
[13 empty] | 20% | 80% |  |  |  |  | 0% | 100%
1.5 | ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE | VB | 660129.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165032.405 | 165032.405 | 165032.405 | 165032.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660129.62
[12 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 0% | 100%
1.6 | ESTUDO DE GERENCIAMENTO DE RISCO SPDA E ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS | VB | 127347.99 | 7640.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38204.397 | 38204.397 | 43298.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7640.8794 | 119707.1106
|  |  |  | 6% |  |  |  |  | 30% | 30% | 34% | [7 empty] | 6% | 94%
1.7 | CONSERVAÇÃO E NECESSIDADE DE REFORMA/RESTAURO DA EDIFICAÇÃO | VB | 1304484.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326121.0875 | 326121.0875 | 326121.0875 | 326121.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304484.35
[10 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 0% | 100%
1.8 | REFORÇO DO VITRAL DO HALL DE ENTRADA | VB | 52813.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26406.53 | 26406.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52813.06
[11 empty] | 50% | 50% | [6 empty] | 0% | 100%
1.9 | REFORMA E REATIVAÇÃO DO BANCO DE CAPACITORES AUTOMÁTICO EXISTENTE PARA CONTROLE DE FATOR DE POTÊNCIA DA INSTALAÇÃO | VB | 20974.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4194.91 | 16779.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20974.55
[13 empty] | 20% | 80% |  |  |  |  | 0% | 100%
1.10 | RESTABELECIMENTO DO SISTEMA DE VAPORIZAÇÃO CENTRAL | VB | 97157.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48578.725 | 48578.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97157.45
[11 empty] | 50% | 50% | [6 empty] | 0% | 100%
1.11 | IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | VB | 9511.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4755.75 | 4755.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9511.5
[11 empty] | 50% | 50% | [6 empty] | 0% | 100%
1.12 | ESTUDO DE OPÇÕES DE USO ALTERNATIVO PARA A FONTE DO LEÃOZINHO | VB | 228804.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22880.497 | 22880.497 | 22880.497 | 22880.497 | 22880.497 | 114402.485 | 0 | 0 | 0 | 228804.97
[11 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 50% |  |  | 0% | 100%
1.13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | VB | 110827.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66496.542 | 44331.028 | 0 | 110827.57
[17 empty] | 60% | 40% | 0% | 100%
|  |  | TOTAL | ANO 2 ANO 1: 65350.5846; ANO 2 ANO 2: 6461477.6254
VALOR TOTAL ESTIMADO |  |  | 7402209.91 | 29391.8344 | 35958.7502 | 72600 | 72600 | 74800 | 55816.251 | 1395294.9775 | 1503010.3991 | 1624744.4875 | 1608501.6493 | 516348.604 | 187912.902 | 114402.485 | 66496.542 | 44331.028 | 137950.5846 | 7264259.3254
|  |  | % | 0.3971% | 0.4858% | 0.9808% | 0.9808% | 1.011% | 0.754% | 18.85% | 20.3% | 21.95% | 21.73% | 6.976% | 2.539% | 1.546% | 0.8983% | 0.5989% | 1.864% | 98.14%